| № | Наименование товаров ,работ, услуг | Требование конкурсной документации | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект устанавливаемого оборудования | Погружной моноблочный канализационный насосный агрегат, для сухой горизонтальной установки с самоочищающиеся полу открытым канальным 3-х лопастным рабочим колесом для перекачки сточных вод в комплекте с панелью управления. | 2 шт. |
| 2 | Требуемые технические характеристики | Погружной моноблочный насос для сухой горизонтальной установки, мощность двигателя не более 140кВт, потребляемая мощность в рабочей точке не более 121.2кВт, с самоочищающиеся полу открытым канальным 3-х лопастным рабочим колесом,многоразовым датчиком утечки в статор, с тремя датчиками температуры двигателя, 1-им датчиком по перегреву подшипников, 1-им датчиком вибрации, с изолированным подшипником. КПД в требуемой рабочей точке-не менее 71,7%, КПД при полной нагрузке-79%,Требуемая производительностьне менее 2678.1м3/час, максимальная допустимая производительность -3100м3/ч, максимальный напор-до 31.5м. Двойное торцевое уплотнения вала. Кавитационный запас <5,18м. для обеспечения бесперебойной работы оборудования. Вес насоса – 2710 кг. Вес напорного основания -235 кг Размеры насоса: Диаметр всасывающего патрубка 500мм. Диаметр напорного патрубка -400мм. Диаметр рабочего колеса- 470мм Длина насоса -не более 2705мм. Ширина– не более 1625мм Высота от пола до оси всаса насоса- 775мм. | 2 шт. |
| 3 | Требования к электродвигателю | Напряжение двигателя -400В. Класс защиты двигателя – IP68. Допустимая рабочая глубина погружения-30м. Допустимое количество пусков в час- 8 пусков/час Класс изоляции двигателя Н (180 °С). Режим работы двигателя -S1. Число полюсов двигателя -6. Число оборотов двигателя -985об/мин. Метод пропитки обмоток статора – тройная капиллярная пропитка. Запас по мощности двигателя не менее 10%. Пусковой ток прямой пуксне более 1550А. Пусковой ток Звезда-Треуг. не более 515А. Номинальный ток не более -266А |  |
| 4 | Требования к материалам | Вал из нержавеющей стали марки AISI 431. Материал изготовления внутреннего и внешнего торцевого уплотнения вала - карбид вольфрама (WCCR) Материал рабочего колеса – серый чугун, для перекачки неочищенныхсточных вод. Материал корпуса агрегата – ковкий чугун. |  |
| 5 | Требования к комплектности поставки | Полный комплект поставки должен включать: - насосный агрегат-2шт, - монтажная рама-2шт, - силовой и экранированный контрольный кабель длиною 30м для погружного применения. - панель управления для автоматического управления работой2мянасосами на базе частотного преобразователя. - задвижка шиберная ножевая DN400 с электроприводом AUMA-2 шт. - обратный клапан DN400-2шт. |  |
| 6 | Функции панели управления: | - автоматическое управление работой 2-мя насосами на базе частотного преобразователя с помощью датчика уровня в резервуаре. - защита двигателя насоса по входному напряжению (перекосы между фаз, отсутствие фазы, чередование фаз) - защита двигателя насоса по высокому току (перегрузу). - защита двигателя насоса от короткого замыкания. - защита двигателя по низкому току. - защита двигателя насоса от перегрева посредством термо контактов. - защита двигателя насоса от попадания воды в корпус статора посредством датчика утечки. - защита двигателя насоса от попадания воды в соединительную коробку посредством многоразового датчика утечки. -защита насоса от вибрации. - мониторинг состояния насоса посредством блока мониторинга. - возможность передачи сигналов о состоянии насоса на контроллер «верхнего уровня», для последующей обработки данных. - вольтметр - амперметр - датчики уровня. - счетчик моточасов. |  |
| 7 | Требования к изготовлению | Насосное оборудование и панель управления разрабатывается и собирается по заказу изготовителя насосного оборудования, что гарантирует бесперебойную работу всего оборудования в комплексе. Оборудование должно быть собрано и протестировано на заводе фирмы-изготовителя ( подтверждается сертификатами испытания оборудования). |  |
| 8 | Гарантийные обязательства | Гарантия на оборудование не менее 3-х лет. Потенциальный Поставщик обязан прикрепить к тендерной заявке гарантию подтверждённую заводом-изготовителем на поставленное и смонтированное оборудование не менее 3-х лет с момента поставки оборудования. Гарантия должна быть действительной на территории Республики Казахстан. |  |
| 9 | Требования к потенциальным поставщикам | Потенциальному поставщику в конкурсной заявке необходимо предоставить письмо-сертификат от производителя оборудования, заявленного в конкурсной документации, свидетельствующее о том, что Поставщик обеспечивает обслуживание официальным авторизованным сервисным центром по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию и сопровождению поставляемого оборудования на территории Республики Казахстан. Потенциальному Поставщику в тендерной заявке необходимо предоставить оригиналы или нотариально заверенные копии документов подтверждающих наличие сертифицированных специалистов в штате у Поставщика. Потенциальному Поставщику необходимо прикрепить сертификат качества либо декларацию соответствия РК либо ТС, паспорт насосов, техническую характеристику (график, чертеж) на русском или казахском языке для проверки соответствия оборудования требованиям , указать страну производителя и завод-изготовитель оборудования. |  |
| 10 | Обучение | Потенциальный поставщик должен провести обучение эксплуатирующего персонала, предоставить соответсвтующие документы. |  |
| 11 | Срок выполнения работ: | 1 этап декабрь 2019 г. –I квартал 2020 г.,2 этап- II-IV квартал 2020 г. |  |
| 12 | Условия оплаты: | оплата с рассрочкой платежа в течение 365 дней по факту выполненных работ, после подписания сторонами актов выполненных работ. |  |
| 13 | Поставщик обязан : | Потенциальный поставщик обязан соответствовать вложенной конкурсной документации и технической спецификации. |  |

Утверждаю

Директор ТОО «Павлодар-Водоканал»

Моисей А.И._____________________

Техническая спецификация

Начальник ЦКС 	Тарабин Д.С.